Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 30x90mm.  Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel, afmetingen 30x60mm met een wanddikte van 1,7mm en een gewicht van 830 gram/meter, en een lichtprofiel, afmetingen 30x30mm met een wanddikte van 1,5mm en een gewicht van 650 gram/meter. Beide zijn leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Bij optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) worden de profielen op verstek gezaagd.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage of gependeld d.m.v. staaldraden of tiges.

Zowel het basisprofiel als het lichtprofiel vertonen inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. Het lichtprofiel heeft niet noodzakelijk dezelfde lengte als het basisprofiel. De LED boards worden direct gemonteerd in het lichtprofiel met behulp van kunststof druknagels. Het lichtprofiel zelf wordt op het basisprofiel geklikt en is voorzien van de nodige valbeveiliging.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgeschermd door een gelijkliggende of uitkragende led diffusor uit gesatineerd PMMA, een zwart of wit geribde led diffusor uit PMMA, beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19) of een blinde afdekplaat uit aluminium.

Dezelfde blinde afdekplaat wordt eveneens geplaatst op het basisprofiel in de zones waar geen lichtprofiel is voorzien.

Het basisprofiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Zowel het basisprofiel als het lichtprofiel kunnen worden voorzien van downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het basisprofiel en het lichtprofiel worden op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé. Basisprofiel en lichtprofiel zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 30 x 90mm x maatwerklengte (gelijkliggende led diffusor of BAP raster)

30 x 95mm x maatwerklengte (uitkragende of geribde led diffusor)

Bruto lichtstroom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 lumen/meter

Bruto lichtstroom (BAP bij 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (BAP bij 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 48,3W/meter

Armatuur vermogen : 17,7W/meter (BAP bij 400mA) – 22,4W/meter (BAP bij 500mA)

CIE Fluxcode (gelijkliggende LED diffusor) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (uitkragende LED diffusor) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (BAP raster) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (wit geribde LED diffusor) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (zwart geribde LED diffusor) : 68 90 98 100 9

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE